| Согласовано Глава администрации муниципального образования сельского поселения село Ворсино ______________ Г.И. Гурьянов «_____»_____________ 2014 г. | Согласовано Директор ООО «ЭнергоКапитал» _____________ С.А. Комарова «_____»_____________ 2014 г. |
| --- | --- |

Схема теплоснабжения  МУНИЦиПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«СЕЛО ВОРСИНО»  БОРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО района КАЛУЖСКОЙ области

ДО 2029 ГОДА

Книга 2

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

г. Вологда

2014 г.

Оглавление

Термины и определения.	6

Ведение.	7

Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"	16

Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"	16

1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе.	16

1.1.2. Зоны действия производственных котельных.	16

1.1.3. Зоны действия индивидуального теплоснабжения.	17

Часть 2. "Источники тепловой энергии"	17

1.2.1. Структура основного оборудования.	17

1.2.2. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.	20

1.2.3.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.	24

1.2.4. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.	24

1.2.5. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.	25

1.2.6. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.	26

Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"	26

1.3.1 Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.	26

1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.	26

1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.	27

1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.	27

1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.	30

1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.	32

1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.	38

Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"	38

Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"	38

1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.	38

1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.	43

Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"	43

1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.	43

Часть 7 "Балансы теплоносителя".	44

1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.	44

Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"	45

Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"	46

1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.	46

Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".	46

1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).	46

Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"	48

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.	48

2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.	48

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.	48

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.	48

2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.	49

2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	49

2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.	49

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения	50

Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"	51

4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.	51

4.2.Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.	52

Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"	53

Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них:	55

Глава 7. "Перспективные топливные балансы"	56

Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"	58

Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение"	66

Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации" .	67

# Термины и определения.

1. "Зона действия системы теплоснабжения" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения;

2. "Зона действия источника тепловой энергии" - территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения;

3. "Установленная мощность источника тепловой энергии" - сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по акту ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям на собственные и хозяйственные нужды;

4. "Располагаемая мощность источника тепловой энергии" - величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемой по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.);

5. "Мощность источника тепловой энергии нетто" - величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды;

6. "Теплосетевые объекты" - объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии;

7. "Элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, установленная по границам административно- территориальных единиц;

8. "Расчетный элемент территориального деления" - территория поселения, городского округа или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения.

9. "Материальная характеристика тепловой сети" - сумма произведений наружных диаметров трубопроводов участков тепловой сети на их длину. Материальная характеристика включает в себя все участки тепловой сети, находящиеся на балансе предприятия тепловых сетей (электростанции), с распределением их по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций, а также при необходимости по принадлежности к отдельным организационным структурным единицам (районам) предприятий тепловых сетей.

# Введение

Проектирование систем теплоснабжения сельских поселений представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития поселения, в первую очередь его жилищно-строительной деятельности, определённой генеральным планом на период до 2029 года.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических тепловых нагрузок потребителей с учётом перспективного развития на 15 лет, структуры топливного баланса региона, оценки состояния существующих источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Ворсино» Боровского муниципального района Калужской области до 2029 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23.Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей», Постановление от 22 Февраля 2012 г. N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения".

При проведении разработки использовались «Требования к схемам теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального закона «О теплоснабжении», РД-10-ВЭП «Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов РФ», введённый с 22.05.2006 года, а также результаты проведенных ранее энергетических обследований и данные отраслевой статистической отчётности.

В качестве исходной информации при выполнении работы использованы материалы, предоставленные управляющей компанией МУП МО СП с. Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино» (МУП «МХАЦ «Ворсино») и администрацией муниципального образования сельского поселения «село Ворсино» (МО СП «село Ворсино»).

Московская область

Индустриальный парк

«Ворсино»

с. Ворсино

г. Балабаново                                   Жуковский район

Обнинск

Рис. 1. План муниципального образования сельского поселения «село Ворсино»

#### Краткая характеристика сельского поселения «село Ворсино».

Муниципальное образование сельское поселение «село Ворсино» расположено на северо-востоке Боровского района Калужской области. Население –  2,4 тыс. зарегистрированных жителей. Административным центром муниципального образования сельского поселения является село Ворсино. Село сформировалось и все сосредоточено вдоль улиц Лыскина, Молодежная, Заречная. Эти улицы составляют планировочную основу села Ворсино.

В состав территории сельского поселения входят 19 населенных пунктов (cело Ворсино, деревни Аристово, Денисово, Добрино, Ивакино, Иклинское, Киселево, Климкино, Коряково, Кочетовка, Курьяново, Павлово, Пекино, подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново», Рогачево, Старо-Михайловское, Никитинское, ж/д станция Ворсино, Шилово), прилегающие к ним земли общего пользования, земли лесного фонда, земли, необходимые для развития поселений, и другие земли в границах сельского поселения независимо от форм собственности и целевого назначения согласно данным государственного земельного кадастра. На территории сельского поселения «село Ворсино» расположены 70 садовых некоммерческих товариществ.

По территории сельского поселения «село Ворсино» проходят железнодорожная магистраль Москва – Брянск и автомагистраль федерального значения Москва – Киев. На юго-западе  село Ворсино граничит с аэродромом со взлетно-посадочной полосой 3000 х 60 м.

Муниципальное образование характеризуется наличием предприятий промышленности, строительных материалов, одной из самых высоких в районе плотностью автодорог, высоким уровнем благоустройства жилья, рекреационными ресурсами и привлечением инвестиций в основной капитал.

Индустриальный парк «Ворсино» расположен на границе Калужской и Московской областей в 70 километрах от столицы. Он создан для размещения новых производств на специально подготовленных площадках с готовой инженерной инфраструктурой. В настоящее время на его территории, которая составляет тысячу гектаров, завершено строительство завода Nestle Purina PetCare. В ближайшее время планируется строительство электрометаллургического завода, мебельного производства, в перспективе – логистического центра, предприятий по производству стекла и пищевой упаковки.

Природные условия

Климат умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120 – 130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5 – 0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Таблица 1. Средняя месячная температура воздуха и количество осадков.

| Средняя месячная температура воздуха, ˚С |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |
| Осадки, мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35 ˚С. Минимальная зимняя –40 ˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30 – 40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а летом и зимой сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25 %) направления и западного (17,3 %); для зимы – юго-западного (21,7 %) и южного (21,3 %). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5 – 2,9 м/с, максимальные порывы до 20 – 25 м/с.

Микроклиматические особенности. Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25 %), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20 % – 30 % по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Истья, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2 – 4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. По территории сельского поселения протекает р. Истья. По величине и среднегодовым расходам относится к малым рекам (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/с). Длина 56 км. Площадь бассейна 320 км. Бассейн рек Нара, Ока, Волга. Правый приток реки Нары, впадающей в Оку.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

– хозяйственно-бытовых;

– промышленных;

– транспортных;

– орошения сельскохозяйственных полей;

– рыболовных;

– рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Жилищный фонд

Жилищный фонд сельского поселения представлен индивидуальными жилыми домами разной этажности, которые находятся в частной собственности, и муниципальным жильем.

- Общее количество многоквартирных домов – 88.

- Площадь квартир в одноэтажных многоквартирных домах – 6030,60.

- Количество двухэтажных многоквартирных домов – 22.

- Площадь квартир в двухэтажных домах – 10806,23.

- Площадь квартир в трёхэтажных домах – 7266,53.

- Площадь квартир в четырёхэтажных домах – 10728,14.

- площадь квартир в пятиэтажных домах – 3071,10.

Таблица 2. Сведения о характеристике жилого фонда администрации МО СП с. Ворсино.

| № п/п | Наименование населённого пункта | Количество много-квартирных домов | Количество квартир в много-квартирном доме | Количество жителей в много-квартирных домах | Количество индиви-дуальных домов | Количество жителей в индиви-дуальных домах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Коряково | 8 | 146 | 362 | 81 | 32 |
| 2 | д.Старомихайловское |  |  |  | 70 | 9 |
| 3 | д. Кочетовка |  |  |  | 29 | 3 |
| 4 | д. Денисово |  |  |  | 34 | 17 |
| 5 | д. Павлово |  |  |  | 59 | 5 |
| 6 | д. Шилово |  |  |  | 42 | 17 |
| 7 | д. Иклинское |  |  |  | 57 | 12 |
| 8 | д. Аристово |  |  |  | 46 | 10 |
| 9 | д. Ивакино |  |  |  | 72 | 7 |
| 10 | д. Добрино |  |  |  | 143 | 23 |
| 11 | д. Киселёво |  |  |  | 114 | 26 |
| 12 | д. Курьяново |  |  |  | 32 | 1 |
| 13 | д. Климкино |  |  |  | 72 | 20 |
| 14 | д. Рогачево |  |  |  | 91 | 7 |
| 15 | д. Никитинское |  |  |  | 15 |  |
| 16 | д. Пекино |  |  |  | 68 | 6 |
| 17 | с. Ворсино | 53 | 534 | 1314 | 97 | 77 |
| 18 | ст. Ворсино | 8 | 87 | 177 | - | - |
| 19 | д. Подсобное Хозяйство Д.О. «Балабаново» | 19 | 49 | 110 | 8 | 18 |
|  | ИТОГО: | 88 | 816 | 1963 | 1130 | 290 |

Таблица 3.  Сведения о ветхом жилье по сельскому поселению «село Ворсино».

| Наименование населённого пункта | Наименование улицы | Номер дома |
| --- | --- | --- |
| с. Ворсино | ул. Молодёжная | № 13 |
| с. Ворсино | ул. Садовый переулок | № 3 |
| с. Ворсино | ул. Школьная | № 76 |
| с. Ворсино | ул. Школьная | № 66 |

Из-за недостаточно высоких темпов и объемов реконструкции ухудшается качество жилого фонда, с каждым годом увеличивается доля жилого фонда с большим процентом износа. Это является следствием того, что долгое время не строилось новое жилье, и процент муниципального жилья из года в год снижался.

В целом жилищный фонд сельского поселения «село Ворсино», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

– проживание части населения в ветхом и непригодном к жилью жилищном фонде;

– недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

– низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

Культурно-бытовое обслуживание.

В целом поселение характеризуется достаточным уровнем развития существующей социальной инфраструктуры – жители обеспечены культурными и социальными услугами. За последние годы немного расширилась сеть предприятий торговли. Но при рассмотрении каждого населенного пункта видно, что все объекты расположены в центре сельского поселения, в селе Ворсино.

Население.

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов. Численность сельского поселения на 01.01.2011 г. составляет – 2 470 чел.

Таблица 4.  Плотность населения.

| Муниципальное образование | Территория, кв. км | Численность населения | Плотность населения. (чел./1 кв. км) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельское поселение «село Ворсино» | 92,64 | 2,4 | 25,9 |

Согласно Генерального плана сельского поселения «село Ворсино» рост численности населения  сельского поселения за десятилетний период  с 2002 по 2011 года составил 5 %.  Положительная тенденция наращивания численности населения объясняется активным развитием экономической базы сельского поселения, в связи с формированием на его территории с 2006 года индустриального парка «Ворсино».

Экономическая база

В настоящее время сельское поселение  характеризуется наличием предприятий промышленности, строительных материалов,  одной из самых высоких в районе плотностью автодорог, высоким уровнем благоустройства жилья, привлечением инвестиций в основной капитал. На территории сельского поселения создана инвестиционная площадка – индустриальный парк «Ворсино» с оборудованной необходимой инженерной инфраструктурой, на которой инвесторы уже начали размещение крупных производственных объектов - ядро промышленного потенциала сельского поселения «село Ворсино».

Индустриальный парк «Ворсино»

Формирование индустриального парка «Ворсино» начато в 2006 г. Земельный участок находятся в собственности ООО "ИП "Ворсино" и расположен на северо-востоке Калужской области в Боровском районе, на границе Калужской и Московской областей. Парк располагается вдоль трассы М3 «Москва-Киев», в 6 км от Обнинска, 75 км от Москвы и 95 км от Калуги. Общая площадь индустриального парка – 971 га.

Первым застройщиком стало предприятие швейцарской компании "Нестле", «Нестле Пурина ПетКер» производящее сухие корма для домашних животных. В настоящее время введены в эксплуатацию "Самсунг Электроникс" (производство ЖК - телевизоров), корейская табачная фабрика "Кей Ти Эн Джи Рус" и завод по производству косметики французской компании "Л'Ореаль". Так же на разных стадиях находится реализация проектов: ОАО «КНПЭМЗ» (электрометаллургический завод), ООО «Одиссейпром» (производство мебели), ОАО «Еврофлоат Калуга» (производство плоского стекла), ООО «Омега Лиз Калуга» (логистический центр), ООО «Винтрастком» (производство пластиковой посуды для авиакомпаний), тракторный завод John Deere (США), Onvest Oy (логистический центр), ООО "Сормат Рус" (производство метизов), SNT-GROUP Oy (производство паркетной подложки), ООО "ЮКОНН" (производство полиэфирного штапельного волокна).

Целью проекта индустриального парка "Ворсино" является устранение инфраструктурных ограничений экономического роста области: строительство инженерной инфраструктуры, подготовка земельных участков, строительство автодорог.

В настоящий момент завершена газификация индустриального парка "Ворсино" (построены 31,8 км газопроводов и 2 новые газовые котельные). Введена в эксплуатацию трансформаторная подстанция для обеспечения электроэнергией инвесторов. Заключены договоры на технологическое присоединение потребителей Северной, Восточной  и Западной  площадок. Ведутся работы по строительству водозабора и очистных сооружений индустриального парка. Планируется поэтапный ввод мощностей с выходом на проектную мощность 4000 куб.м/сутки. Подготовлен проект соглашения о сотрудничестве с ведущим оператором связи Калужским филиалом ОАО "Центртелеком". Построены автомобильные дороги с асфальтовым покрытием на Восточной площадке.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест.

В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и предприятий других приоритетных сфер развития сельского поселения (например, в сфере услуг). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности. Это, особенно важно, учитывая возможности роста населения в перспективе за счет естественного и механического движения населения.

Инженерно-техническая база.

В с. Ворсино, ж/д станция «Ворсино», подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново» и дер. Коряково имеется централизованное водоснабжение, в остальных населённых пунктах водоснабжение нецентрализованное (в с. Ворсино – 3 артскважины, ж/д станция «Ворсино» – 1 артскважина, дер. Коряково – 1 артскважина, подсобное хозяйство дома отдыха «Балабаново» – 1 артскважина). В с. Ворсино качество воды в источниках не соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «питьевая вода. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по мутности, содержанию железа, марганца, лития, бора. В дер. Коряково по содержанию железа. Сооружения водоподготовки отсутствуют.

Очистные сооружения канализации, расположенные в с. Ворсино и дер. Коряково,  находятся в аварийном состоянии и не работают.

Часть населения сельского поселения для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

– хозяйственно-питьевые нужды жителей;

– хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

– полив территории;

– внутреннее и наружное пожаротушение.

Газоснабжение населенных пунктов осуществляется от ГРС Балабаново. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

– технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

– отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

– хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распределительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

В настоящее время остаются не газифицированными следующие  населенные пункты: дер. Климкино, дер. Денисово, дер. Кочетовка, дер. Никитинское, дер. Павлово, дер. Пекино, дер. Старомихайловское, дер. Киселево, дер. Ивакино, дер. Добрино, дер. Шилово, дер. Иклинское, дер. Шилово, дер. Иклинское, дер. Аристово.

Источником теплоснабжения жилых домов является местная система теплоснабжения с использованием газовых котлов отечественного и импортного производства. Социальные объекты и многоквартирные жилые дома обслуживаются котельными.

# Глава 1. "Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения"

## Часть 1. "Функциональная структура теплоснабжения"

### 1.1.1. Зоны деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними, в том числе.

Теплоснабжающей организацией на территории муниципального образования сельского поселения «село Ворсино» является МУП МО СП с. Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино», сокращенно МУП «МХАЦ «Ворсино» (зарегистрировано 18 мая 2012 г., ИНН 4003032689, ОГРН 1124025003442). Предприятие находится по адресу: 249020, Калужская область, Боровский район, с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 14.

В ведении теплоснабжающей организации находятся три котельные: газовая котельная в с. Ворсино, блочная газовая котельная в д. Коряково, теплогенераторная топочная котельная в д. Коряково, ул. Московская и тепловые сети, обеспечивающие теплом жилые, общественные и административные здания.

Функциональная схема централизованного теплоснабжения муниципального образования сельского поселения «село Ворсино»  представлена на рис. 2.

### Рис. 2. Функциональная схема.

### 1.1.2. Зоны действия производственных котельных.

На территории сельского поселения «село Ворсино» теплоснабжение производственных объектов предприятий осуществляется от собственных котельных, размещенных на территории предприятий.

### Зоны действия индивидуального теплоснабжения.

Большая часть индивидуальных жилых домов оборудовано газовыми или электрическими котлами и отопительными печами, работающими на твердом топливе (уголь, дрова, отходы лесопиления – горбыль).

Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

Главной тенденцией децентрализованного теплоснабжения населения, производства тепла индивидуальными теплогенераторами является увеличение потребления газа. В связи с дальнейшей газификацией поселения указанная тенденция будет сохраняться.

## Часть 2. "Источники тепловой энергии"

### 1.2.1. Структура основного оборудования.

Котельная «Ворсино».

Источником теплоснабжения в с. Ворсино является газовая котельная, расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, с. Ворсино. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых, общественных и административных зданий с. Ворсино.

Здание котельной кирпичное, размеры здания 30х18х11,8 м, год ввода в эксплуатацию – 1976.

Суммарная мощность котельной 12,08 Гкал (14,1 МВт).

На котельной в качестве основного топлива используется газ, резервного и аварийного топлива нет.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды.

В качестве основного оборудования на котельной установлены:

– теплофикационный водотрубный газовый водогрейный котел ТВГ-8М,  представляющий собой прямоточный секционный теплогенератор с принудительной циркуляцией воды, оборудованный отдельным дымососом и дутьевым вентилятором;

– водогрейные стальные котлы ELLPREX 2200, UNICAL (Италия), которые являются жаротрубными двухходовыми котлами с реверсом пламени в топочной камере и предназначены для совместной работы с дутьевыми горелками, соответствующей мощности.

Таблица 1.2.1.1. Основное и вспомогательное оборудование котельной «Ворсино».

| Котлы |
| --- |
| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/ч (МВт) | Время нахождения дней в год | Кол-во |
|  |  |  | в работе | в ремонте | в резерве |  |
| Водогрейный газовый котел ТВГ-8М | 1975 | 8,3 (9,7) | 45 | 10 | 310 | 1 |
| Водогрейный газовый котел ELLPREX 2200, UNICAL (Италия) | 2009 | 1,89 (2,2) | 150 | 5 | 210 | 1 |
| Водогрейный газовый котел ELLPREX 2200, UNICAL (Италия) | 2009 | 1,89 (2,2) | 150 | 5 | 210 | 1 |
| Вспомогательное оборудование |
| Наименование оборудования | Тип | Основные характеристики | Кол-во |
| Сетевые насосы | D 320/50 | Q=88 л/с, Н=50 м, N = 75 кВт | 1 |
|  | BL 80/170 | Q=320 м3/ч, Н=41 м, N = 30 кВт | 3 |
|  | NM 50/20 | Q=24-60 м3/ч, Н=55-45 м, N = 11 кВт | 2 |
| Солевой насос | СН 2/1 | N = 3,0 кВт | 1 |
| Дренажный насос | ГНОМ |  | 1 |
| Циркуляционный насос ТС | Wilo IL 200-30/2 | N = 11 кВт | 2 |
| Циркуляционный насос ГВС | Wilo IL 130-30/2 |  | 2 |
| Дымосос | Д-12 | Q=20 000 м3/ч, N = 22 кВт | 1 |
| Дутьевой вентилятор | ВД-4 | N = 750 об/мин. | 1 |
| Установка ХВП |  | Q=22 т/ч, Na-катионирование, сульфоуголь | 1 |
| Дымовая труба |  | кирпичная, Н=29,4 м, D=1500 м, 1975 г. | 1 |

Котельная «Коряково».

Источником теплоснабжения в д. Коряково является газовая котельная, расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Коряково. Котельная производит тепловую энергию в виде горячей воды на нужды отопления жилых зданий д. Коряково.

Котельная блочная металлическая в виде модульного контейнера 5х5 м, год ввода в эксплуатацию – 2008.

Суммарная мощность котельной 0,58 Гкал (0,68 МВт).

На котельной в качестве основного топлива используется газ, резервного и аварийного топлива нет.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды.

В качестве основного оборудования на котельной установлены два водогрейных стальных котла ELLPREX 340, UNICAL (Италия), которые являются жаротрубными двухходовыми котлами с реверсом пламени в топочной камере и предназначены для совместной работы с дутьевыми горелками, соответствующей мощности.

Таблица 1.2.1.2.  Основное и вспомогательное оборудование котельной «Коряково».

| Котлы |
| --- |
| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/ч (МВт) | Кол-во |
| Водогрейный газовый котел ELLPREX 340, UNICAL (Италия) | 2008 | 0,29 (0,34) | 1 |
| Водогрейный газовый котел ELLPREX 340, UNICAL (Италия) | 2008 | 0,29 (0,34) | 1 |
| Вспомогательное оборудование |
| Наименование оборудования | Основные характеристики | Кол-во |
| Установка ХВП | год ввода в эксплуатацию 2008 | 1 |
| Дымовая труба | металлическая, Н=15 м, D=350 м, 2008 г. | 1 |

Котельная «Ивакино».

Источником теплоснабжения в д. Коряково также является газовая котельная, расположенная по адресу: Калужская обл., Боровский р-н, д. Коряково, ул. Московская. Котельная обеспечивает тепловой энергией жилое здания по ул. Московской, д. 1.

Здание теплогенераторной топочной котельной кирпичное, площадь 13,6 м2, высота Н=3,05 м, год ввода в эксплуатацию – 2012.

Суммарная мощность котельной 0,095 Гкал (0,111 МВт).

На котельной в качестве основного топлива используется газ, резервного и аварийного топлива нет.

Схема теплоснабжения – двухтрубная, закрытая. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 85 – 60 °C. Подпитка системы теплоснабжения предусмотрена от городского водопровода холодной воды.

В качестве основного оборудования на котельной установлены два водогрейных стальных котла BAXI SLIM (Италия), представляющие собой низкотемпературные напольные котлы с чугунным теплообменником и электронной модуляцией пламени.

Таблица 1.2.1.3.  Основное и вспомогательное оборудование котельной «Ивакино».

| Котлы |
| --- |
| Тип, марка котла | Год ввода в эксплуатацию | Теплопроизводи-тельность котла, Гкал/ч (МВт) | Кол-во |
| Водогрейный газовый котел BAXI SLIM 1,620 in (Италия) | 2012 | 0,053 (0,062) | 1 |
| Водогрейный газовый котел BAXI SLIM 1,490 in (Италия) | 2012 | 0,042 (0,049) | 1 |
| Вспомогательное оборудование |
| Наименование оборудования | Основные характеристики | Кол-во |
| Дымовая труба | металлическая, Н=5,6 м, D=182 м, 2012 г. | 1 |

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки.

Таблица 1.2.2.1.  Установленная тепловая мощность.

| Наименование котельной | Тип, марка котла | Установленная тепловая мощность, (по паспорту), Гкал/ч | Установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» | ТВГ-8М | 8,3 | 12,08 |
|  | ELLPREX 2200 | 1,89 |  |
|  | ELLPREX 2200 | 1,89 |  |
| Котельная «Коряково» | ELLPREX 340 | 0,29 | 0,58 |
|  | ELLPREX 340 | 0,29 |  |
| Котельная «Ивакино» | BAXI SLIM 1,620 in | 0,053 | 0,095 |
|  | BAXI SLIM 1,490 in | 0,042 |  |

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности.

Располагаемая тепловая мощность котельной определяется по режимной карте работы котлов. Режимные карты котлов составлены по результатам режимно-наладочных испытаний  в 2013 году, представлены в табл. 1.2.3.1, 1.2.3.2, 1.2.3.3, 1.2.3.4, 1.2.3.5.

Таблица 1.2.3.1.  Режимная карта водогрейного котла (газ) типа ТВГ-8М ст. № 1, зав. № 915, рег. № К-231К, установленного в котельной «Ворсино».

| № п/п | Наименование показателей | Размер-ность | Нагрузки котла, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 36 | 54 | 73 | 92 |
| 1 | Теплопроизводительность котла | Гкал/ч | 3,03 | 4,48 | 6,02 | 7,6 |
| 2 | Номера работающих горелок | №№ | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 3 | Давление газа перед котлом | кгс/см2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 4 | Давление газа перед горелкой среднее | кгс/см2 | 0,04 | 0,08 | 0,14 | 0,20 |
| 5 | Давление воздуха перед горелкой среднее | кгс/м2 | 5 | 10 | 23 | 46 |
| 6 | Расход газового топлива фактический | м3/ч | 425 | 618 | 826 | 1044 |
| 7 | Температура воды на входе в котел | °С | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 8 | Температура воды на выходе из котла | °С | 89 | 103 | 118 | 133 |
| 9 | Расход воды через котел по прибору | м3/ч | 104 |
| 10 | Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 12,0 – 12,4 |
| 11 | Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 10,6 – 11,0 |
| 12 | Разрежение: - в топке | кгс/м2 | 2,0 – 2,5 | 2,5 – 3,0 |
| 13 | Температура уходящих газов за котлом | °С | 112 | 126 | 140 | 156 |
| 14 | Состав уходящих газов СО2 | % | 6,6 | 8,4 | 9,2 | 9,4 |
|  | за котлом: О2 | % | 9,2 | 6,1 | 4,6 | 4,2 |
|  | СО | ppm | до 50 | до 50 | до 50 | до 50 |
| 15 | Коэффициент избытка воздуха αк |  | 1,71 | 1,36 | 1,25 | 1,22 |
| 16 | Потери тепла с уходящими газами q2 | % | 6,73 | 6,68 | 6,96 | 7,63 |
| 17 | Потери тепла от химического недожога q3 | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Потери тепла в окружающую среду q5 | % | 4,31 | 2,96 | 2,22 | 1,76 |
| 19 | КПД котла «брутто» ηбр | % | 88,36 | 90,36 | 90,82 | 90,61 |
| 20 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал | кг.у.т/ Гкал | 160,59 | 158,10 | 157,30 | 157,67 |

Примечания: 1. Режимная карта составлена при температуре воздуха, идущего на горение +15 °С.

2. Низшая теплота сгорания газового топлива 8100 ккал/м3.

Таблица 1.2.3.2.  Режимная карта водогрейного котла (газ) типа  ELLPREX 2200 ст. № 1, зав. № A08U04496, установленного в котельной «Ворсино».

| № п/п | Наименование показателей | Размер-ность | Нагрузки котла, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М. Г. | Б. Г. |
| 1 | Теплопроизводительность котла | МВт | 1,39 | 2,05 |
| 2 | Низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8100 | 8100 |
| 3 | Давление газа перед котлом | кРа | 24 | 22 |
| 4 | Давление газа перед горелкой | кРа | 0,7 | 1,45 |
| 5 | Давление воздуха перед горелкой | кРа | 0,6 | 1,35 |
| 6 | Расход газового топлива фактический | м3/ч | 160 | 240 |
| 7 | Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 2,0 – 2,2 | 2,0 – 2,2 |
| 8 | Температура воды на входе в котел | °С | 70 | 70 |
| 9 | Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 |
| 10 | Температура воды на выходе из котла | °С | 76 | 79 |
| 11 | Состав уходящих газов СО2 | % | 9,2 | 9,6 |
|  | за котлом: О2 | % | 4,6 | 3,9 |
|  | СО | ppm | до 50 | до 50 |
| 12 | Коэффициент избытка воздуха αк |  | 1,25 | 1,20 |
| 13 | Температура уходящих газов за котлом | °С | 151 | 196 |
| 14 | Потери тепла с уходящими газами q2 | % | 6,52 | 8,54 |
| 15 | Потери тепла от химического недожога q3 | % | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Потери тепла в окружающую среду q5 | % | 1,3 | 0,87 |
| 17 | КПД котла «брутто» ηбр | % | 92,18 | 90,59 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал | кг.у.т/ Гкал | 155,0 | 157,7 |

Примечания: 1. Режимная карта составлена при температуре воздуха, идущего на горение +20 °С.

Таблица 1.2.3.3.  Режимная карта водогрейного котла (газ) типа  ELLPREX 2200 ст. № 2, зав. № A09U00250, установленного в котельной «Ворсино».

| № п/п | Наименование показателей | Размер-ность | Нагрузки котла, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М. Г. | Б. Г. |
| 1 | Теплопроизводительность котла | МВт | 1,28 | 2,03 |
| 2 | Низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8100 | 8100 |
| 3 | Давление газа перед котлом | кРа | 24 | 22 |
| 4 | Давление газа перед горелкой | кРа | 0,65 | 1,43 |
| 5 | Давление воздуха перед горелкой | кРа | 0,6 | 1,32 |
| 6 | Расход газового топлива фактический | м3/ч | 147 | 238 |
| 7 | Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 2,0 – 2,2 | 2,0 – 2,2 |
| 8 | Температура воды на входе в котел | °С | 70 | 70 |
| 9 | Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 1,9 – 2,1 | 1,9 – 2,1 |
| 10 | Температура воды на выходе из котла | °С | 76 | 79 |
| 11 | Состав уходящих газов СО2 | % | 9,0 | 9,4 |
|  | за котлом: О2 | % | 5,0 | 4,2 |
|  | СО | ppm | до 50 | до 50 |
| 12 | Коэффициент избытка воздуха αк |  | 1,28 | 1,22 |
| 13 | Температура уходящих газов за котлом | °С | 139 | 191 |
| 14 | Потери тепла с уходящими газами q2 | % | 6,02 | 8,4 |
| 15 | Потери тепла от химического недожога q3 | % | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Потери тепла в окружающую среду q5 | % | 1,41 | 0,87 |
| 17 | КПД котла «брутто» ηбр | % | 92,57 | 90,73 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал | кг.у.т/ Гкал | 154,3 | 157,5 |

Примечания: 1. Режимная карта составлена при температуре воздуха, идущего на горение +20 °С.

Таблица 1.2.3.4.  Режимная карта водогрейного котла (газ) типа  ELLPREX 340 ст. № 1, установленного в котельной «Коряково».

| № п/п | Наименование показателей | Размер-ность | Нагрузки котла, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М. Г. | Б. Г. |
| 1 | Теплопроизводительность котла | кВт | 103 | 321 |
| 2 | Низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8100 | 8100 |
| 3 | Давление газа перед котлом | кгс/см2 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Давление газа перед горелкой | кРа | 0,25 | 0,8 |
| 5 | Давление воздуха перед горелкой | кгс/м2 | 26 | 70 |
| 6 | Расход газового топлива фактический | м3/ч | 12,0 | 38,0 |
| 7 | Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 1,6 – 1,7 | 1,6 – 1,7 |
| 8 | Температура воды на входе в котел | °С | 60 | 60 |
| 9 | Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 1,5 – 1,6 | 1,5 – 1,6 |
| 10 | Температура воды на выходе из котла | °С | 69 | 88 |
| 11 | Состав уходящих газов СО2 | % | 7,0 | 8,8 |
|  | за котлом: О2 | % | 8,5 | 5,3 |
|  | СО | ppm | до 50 | до 50 |
| 12 | Коэффициент избытка воздуха αк |  | 1,61 | 1,3 |
| 13 | Температура уходящих газов за котлом | °С | 98 | 232 |
| 14 | Потери тепла с уходящими газами q2 | % | 6,06 | 9,4 |
| 15 | Потери тепла от химического недожога q3 | % | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Потери тепла в окружающую среду q5 | % | 2,64 | 0,83 |
| 17 | КПД котла «брутто» ηбр | % | 91,30 | 89,77 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал | кг.у.т/ Гкал | 156,47 | 159,14 |

Примечания: 1. Режимная карта составлена при температуре воздуха, идущего на горение +20 °С.

Таблица 1.2.3.5.  Режимная карта водогрейного котла (газ) типа  ELLPREX 340 ст. № 2, установленного в котельной «Коряково».

| № п/п | Наименование показателей | Размер-ность | Нагрузки котла, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | М. Г. | Б. Г. |
| 1 | Теплопроизводительность котла | кВт | 91 | 307 |
| 2 | Низшая теплота сгорания топлива | ккал/м3 | 8100 | 8100 |
| 3 | Давление газа перед котлом | кгс/см2 | 0,07 | 0,07 |
| 4 | Давление газа перед горелкой | кРа | 0,1 | 0,5 |
| 5 | Давление воздуха перед горелкой | кгс/м2 | 10 | 44 |
| 6 | Расход газового топлива фактический | м3/ч | 10,5 | 36,0 |
| 7 | Давление воды на входе в котел | кгс/см2 | 1,6 – 1,7 | 1,6 – 1,7 |
| 8 | Температура воды на входе в котел | °С | 60 | 60 |
| 9 | Давление воды на выходе из котла | кгс/см2 | 1,5 – 1,6 | 1,5 – 1,6 |
| 10 | Температура воды на выходе из котла | °С | 68 | 86 |
| 11 | Состав уходящих газов СО2 | % | 7,2 | 10,0 |
|  | за котлом: О2 | % | 8,2 | 3,2 |
|  | СО | ppm | до 50 | до 50 |
| 12 | Коэффициент избытка воздуха αк |  | 1,57 | 1,16 |
| 13 | Температура уходящих газов за котлом | °С | 90 | 186 |
| 14 | Потери тепла с уходящими газами q2 | % | 5,45 | 8,72 |
| 15 | Потери тепла от химического недожога q3 | % | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Потери тепла в окружающую среду q5 | % | 3,09 | 0,88 |
| 17 | КПД котла «брутто» ηбр | % | 91,46 | 90,4 |
| 18 | Удельный расход условного топлива на выработку 1 Гкал | кг.у.т/ Гкал | 156,2 | 158,03 |

Примечания: 1. Режимная карта составлена при температуре воздуха, идущего на горение +20 °С.

Таблица 1.2.3.6.  Располагаемая тепловая мощность.

| Наименование котельной | Тип, марка котла | Располагаемая тепловая мощность, (по режимной карте), Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность котельной, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» | ТВГ-8М | 7,6 | 11,11 |
|  | ELLPREX 2200 | 1,76 |  |
|  | ELLPREX 2200 | 1,75 |  |
| Котельная «Коряково» | ELLPREX 340 | 0,28 | 0,54 |
|  | ELLPREX 340 | 0,26 |  |
| Котельная «Ивакино» | BAXI SLIM 1,620 in | 0,053 | 0,095 |
|  | BAXI SLIM 1,490 in | 0,042 |  |

### 1.2.4.	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто.

Таблица 1.2.4.1.  Затраты на собственные нужды и тепловая мощность нетто.

| Наименование котельной | Затраты на собственные нужды, Гкал/ч | Мощность тепловой энергии нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» | 0,026 | 11,084 |
| Котельная «Коряково» | 0,0003 | 0,5397 |
| Котельная «Ивакино» | – | 0,095 |

### 1.2.5. Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса.

Таблица 1.2.5.1.  Сведения об испытаниях, экспертизах и ремонтах.

| Тип, марка котла | Номер котла | Год ввода в эксплуатацию котла | Номер и дата заключения последней ЭПБ* или диагностики | Дата проведения последних РНИ** | Сведения о капитальном ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» |
| ТВГ-8М | ст. №1, зав. № 915, рег. № К-231К | 1975 | ЭПБ-09-ту-00599-2010 | КИПиА-ТО-2013 РНИ-2013 | – |
| ELLPREX 2200 | ст. № 1, зав. № A08U04496 | 2009 | – | КИПиА-ТО-2013 | – |
| ELLPREX 2200 | ст. № 2, зав. № A09U00250 | 2009 | – | КИПиА-ТО-2013 | – |
| Котельная «Коряково» |
| ELLPREX 340 | ст. № 1, зав. № 37 | 2008 | – | КИПиА-ТО-2013 РНИ-2013 | – |
| ELLPREX 340 | ст. № 2, зав. № 38 | 2008 | – | КИПиА-ТО-2013 РНИ-2013 | – |
| Котельная «Ивакино» |
| BAXI SLIM 1,620 in | 1 | 2012 | – | – | – |
| BAXI SLIM 1,490 in | 2 | 2012 | – | – | – |

### Примечания:  *   ЭПБ –  экспертиза промбезопасности;

** РНИ  – режимно-наладочные испытания.

### 1.2.6. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя.

Котельная «Ворсино»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С, в летний период 70 – 40 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 70°С). Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Котельная «Коряково»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Котельная «Ивакино»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 85 – 60 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 85 °С.

### 1.2.7. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети.

На котельных коммерческие узлы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловую сеть, отсутствуют.

## Часть 3. "Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты"

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) или до ввода в жилой квартал или промышленный объект.

Для транспортировки теплоносителя на нужды отопления и горячего водоснабжения потребителей систем централизованного теплоснабжения от источников тепловой энергии предусматриваются двухтрубные водяные тепловые сети с расчётными параметрами теплоносителя 95 – 70 °С (85 – 60 °С – котельная «Ивакино»). Центральных тепловых пунктов и насосных станций нет.

### 1.3.2. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки.

Тепловые сети выполнены в 2-трубном исполнении, температурный график 95 – 70 °С (85 – 60 °С – котельная «Ивакино»), диаметр тепловых сетей от Ду 300 до Ду 50. Начало эксплуатации тепловых сетей непосредственно от котельной. Типы компенсирующих устройств – компенсаторы П-образные, участки тепловых сетей с самокомпенсацией.

Общая характеристика тепловых сетей представлена в таблице 1.3.2.1.

Таблица 1.3.2.1.  Характеристика тепловых сетей.

| Наименование район осуществления деятельности | Характеристика тепловой сети | Протяженность тепловой сети в двухтрубном исполнении, км | Год ввода в эксплуатацию | Износ, % | Сведения о замене, ремонте |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Система теплоснабжения с. Ворсино | Закрытая Ду 300-50 | 4,345 | 1976 | 50 | 1,968 (2013-2014 гг.) |
| Система теплоснабжения д. Коряково | Закрытая Ду 100 | 0,6 | 2008 | 0 | – |
| Система теплоснабжения д. Коряково, ул. Московская | Закрытая Ду 50 | 0,05 | 2012 | 0 | – |

### 1.3.3. Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности.

Котельная «Ворсино»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по совмещенной нагрузке на отопление и горячее водоснабжение. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С, в летний период 70 – 40 °С (точка излома температурного графика при спрямлении на ГВС 70°С). Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Котельная «Коряково»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 95 – 70 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 95 °С.

Котельная «Ивакино»

Способ регулирования отпуска тепловой энергии – качественный, по нагрузке на отопление. Температурный график отпуска тепловой энергии  – 85 – 60 °С. Выбор температурного графика обусловлен отсутствием центральных тепловых пунктов, непосредственным (без смешения) присоединением абонентов к тепловым сетям и установленного котельного оборудования с tmax = 85 °С.

### 1.3.4. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

Согласно сменным журналам фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети соответствуют утвержденным графикам регулирования отпуска тепла.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных (температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| +10 | 37,1 | 32,5 |
| +9 | 39 | 34 |
| +8 | 41 | 35 |
| +7 | 43 | 36,5 |
| +6 | 45 | 38 |
| +5 | 47 | 39 |
| +4 | 48 | 40 |
| +3 | 50 | 41 |
| +2 | 52 | 42,5 |
| +1 | 53,5 | 43,5 |
| 0 | 55,3 | 45 |
| -1 | 57 | 46 |
| -2 | 59 | 47 |
| -3 | 60,5 | 48 |
| -4 | 62 | 49 |
| -5 | 64 | 50,5 |
| -6 | 65,5 | 51,5 |
| -7 | 67 | 52,5 |
| -8 | 69,5 | 53,5 |
| -9 | 70 | 55 |
| -10 | 72 | 56 |
| -11 | 73,5 | 56,5 |
| -12 | 75 | 57,5 |
| -13 | 77 | 59 |
| -14 | 78 | 60 |
| -15 | 80 | 60,5 |
| -16 | 81,5 | 61,5 |
| -17 | 82,5 | 62,5 |
| -18 | 84,5 | 63,5 |
| -19 | 86 | 64,5 |
| -20 | 87,5 | 65,5 |
| -21 | 89 | 66 |
| -22 | 90,5 | 67 |
| -23 | 92 | 68 |
| -24 | 93,5 | 69 |
| -25 | 95 | 70 |
| -26 | 95 | 70 |
| -27 | 95 | 70 |

Оптимальный температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной температуры наружного воздуха для котельных «Ворсино» и «Коряково»

(температурный график 95 – 70 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 44 | 38 |
| 7 | 46 | 39 |
| 6 | 47 | 40 |
| 5 | 49 | 41 |
| 4 | 51 | 42 |
| 3 | 52 | 43 |
| 2 | 54 | 44 |
| 1 | 55 | 45 |
| 0 | 57 | 46 |
| -1 | 58 | 47 |
| -2 | 60 | 48 |
| -3 | 61 | 49 |
| -4 | 63 | 50 |
| -5 | 64 | 51 |
| -6 | 66 | 52 |
| -7 | 67 | 53 |
| -8 | 69 | 54 |
| -9 | 70 | 55 |
| -10 | 72 | 56 |
| -11 | 73 | 57 |
| -12 | 74 | 57 |
| -13 | 76 | 58 |
| -14 | 77 | 59 |
| -15 | 79 | 60 |
| -16 | 80 | 61 |
| -17 | 81 | 62 |
| -18 | 83 | 63 |
| -19 | 84 | 63 |
| -20 | 86 | 64 |
| -21 | 87 | 65 |
| -22 | 88 | 66 |
| -23 | 90 | 67 |
| -24 | 91 | 68 |
| -25 | 92 | 68 |
| -26 | 94 | 69 |
| -27 | 95 | 70 |

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C;

- температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C.

ГРАФИК

зависимости температуры теплоносителя от среднесуточной

температуры наружного воздуха для котельных «Ивакино»

(температурный график 85 – 60 0С)

| Температура наружного воздуха, tн, 0C | Температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C | Температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C |
| --- | --- | --- |
| 8 | 41 | 34 |
| 7 | 42 | 35 |
| 6 | 44 | 36 |
| 5 | 45 | 37 |
| 4 | 46 | 38 |
| 3 | 48 | 39 |
| 2 | 49 | 40 |
| 1 | 50 | 40 |
| 0 | 52 | 41 |
| -1 | 53 | 42 |
| -2 | 54 | 43 |
| -3 | 56 | 44 |
| -4 | 57 | 44 |
| -5 | 58 | 45 |
| -6 | 60 | 46 |
| -7 | 61 | 47 |
| -8 | 62 | 47 |
| -9 | 63 | 48 |
| -10 | 65 | 49 |
| -11 | 66 | 49 |
| -12 | 67 | 50 |
| -13 | 68 | 51 |
| -14 | 70 | 51 |
| -15 | 71 | 52 |
| -16 | 72 | 53 |
| -17 | 73 | 54 |
| -18 | 74 | 54 |
| -19 | 76 | 55 |
| -20 | 77 | 56 |
| -21 | 78 | 56 |
| -22 | 79 | 57 |
| -23 | 80 | 57 |
| -24 | 82 | 58 |
| -25 | 83 | 59 |
| -26 | 84 | 59 |
| -27 | 85 | 60 |

- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления, t п, 0 C;

- температура воды в обратной линии системы отопления, t о, 0C.

### 1.3.5. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей.

Гидравлические испытания проводятся ежегодно по окончании отопительного сезона и перед началом следующего.

### 1.3.6. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя.

Согласно «Порядку определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» утвержденного приказом Министерства энергетики РФ от 30.12.2008 г. N 325. к нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

– затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

– технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

– технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

К нормируемым технологическим потерям теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя с его утечкой через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей в пределах, установленных правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Нормативные значения потерь теплоносителя за год с его нормируемой утечкой, определяются по формуле:

Gутн = а  Vгод  nгод  10-2 = mутгодн  nгод,

где а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, установленная правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей, а также правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, в пределах 0,25% среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей в час;

Vгод – среднегодовая емкость трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

nгод  – продолжительность функционирования тепловых сетей в году, ч;

mутгодн – среднегодовая норма потерь теплоносителя, обусловленных утечкой.

Значение среднегодовой емкости трубопроводов тепловых сетей, определяется из выражения:

Vгод = (Vот nот + Vп nп) / (nот + nп) = (Vот nот + Vп nп) / nгод,

где Vот и Vп – емкость трубопроводов тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, м3;

nот и nп  – продолжительность функционирования тепловых сетей в отопительном и неотопительном периодах, ч.

При расчете значения среднегодовой емкости необходимо учесть:

– емкость трубопроводов, вновь вводимых в эксплуатацию, и продолжительность использования данных трубопроводов в течение календарного года;

– емкость трубопроводов, образуемую в результате реконструкции тепловой сети (изменения диаметров труб на участках, длины трубопроводов, конфигурации трассы тепловой сети) и период времени, в течение которого введенные в эксплуатацию участки реконструированных трубопроводов задействованы в календарном году;

– емкость трубопроводов, временно выводимых из использования для ремонта, и продолжительность ремонтных работ.

При определении значения среднегодовой емкости тепловой сети в значении емкости трубопроводов в неотопительном периоде должно учитываться требование правил технической эксплуатации о заполнении трубопроводов деаэрированной водой с поддержанием избыточного давления не менее 0,5 м. в верхних точках трубопроводов.

Прогнозируемая продолжительность отопительного периода принимается как средняя из соответствующих фактических значений за последние 5 лет или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии.

Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального эксплуатационного режима, а также сверхнормативные потери в нормируемую утечку не включаются.

Затраты теплоносителя, обусловленные вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей, как новых, так и после плановых ремонтов или реконструкции, принимаются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих трубопроводов тепловых сетей.

Затраты теплоносителя при проведении плановых эксплуатационных испытаний тепловых сетей и других регламентных работ включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении.

Нормирование затрат теплоносителя на указанные цели производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения эксплуатационных испытаний и других регламентных работ и утвержденных эксплуатационных норм затрат для каждого вида испытательных и регламентных работ в тепловых сетях для данных участков трубопроводов.

Нормативные технологические потери и затраты тепловой энергии при ее передаче включают:

– потери и затраты тепловой энергии, обусловленные потерями и затратами теплоносителя;

– потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции теплопроводов и оборудование тепловых сетей.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии, Гкал, обусловленных потерями теплоносителя, производится по формуле:

Qу.н = mу.год.н ρгод с [b τ1год + (1 – b) τ2год – τхгод]nгод10-6,

где ρгод – среднегодовая плотность теплоносителя при средней (с учетом b) температуре теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, кг/м3;

b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом тепловой сети (при отсутствии данных можно принимать от 0,5 до 0,75);

τ1год и τ2год – среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, °С;

τхгод – среднегодовое значение температуры исходной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой для подпитки тепловой сети, °С;

с – удельная теплоемкость теплоносителя, ккал/кг °С.

Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассчитываются как средневзвешенные по среднемесячным значениям температуры теплоносителя в соответствующем трубопроводе с учетом числа часов работы в каждом месяце. Среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах определяются по эксплуатационному температурному графику отпуска тепловой энергии в соответствии с ожидаемыми среднемесячными значениями температуры наружного воздуха.

Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет, или в соответствии со строительными нормами и правилами по строительной климатологии и климатологическим справочником.

Нормативные технологические затраты тепловой энергии на заполнение новых участков трубопроводов и после плановых ремонтов, Гкал, определяются:

Qзап=1,5Vтр.з ρзал с (τзал – τх)10-6,

где Vтр.з – емкость заполняемых трубопроводов тепловых сетей, эксплуатируемых теплосетевой организацией, м3;

ρзал – плотность воды, используемой для заполнения, кг/м3;

τзал – температура воды, используемой для заполнения, °С;

τх – температура исходной воды, подаваемой на источник тепловой энергии в период заполнения, °С.

Определение нормативных технологических потерь тепловой энергии теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов производится на базе значений часовых тепловых потерь при среднегодовых условиях эксплуатации тепловых сетей.

В отдельных случаях возникает необходимость вместо среднегодовых значений удельных часовых тепловых потерь определять среднесезонные значения, например, при работе сетей только в отопительный период при отсутствии горячего водоснабжения или при самостоятельных тепловых сетях горячего водоснабжения, осуществлении горячего водоснабжения по открытой схеме по одной трубе (без циркуляции). При этом температурные условия определяются как средневзвешенные за период.

Определение нормативных значений часовых потерь тепловой энергии производится в следующем порядке:

– для всех участков тепловых сетей, на основе сведений о конструктивных особенностях теплопроводов (тип прокладки, год проектирования, наружный диаметр трубопроводов, длина участка) и норм тепловых потерь (теплового потока, пересчетом табличных значений удельных норм на среднегодовые (среднесезонные) условия эксплуатации, определяются значения часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, эксплуатируемых теплосетевой организацией;

– для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные нормам тепловых потерь (теплового потока) с введением поправочных коэффициентов;

– для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, а также вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта с изменением типа или конструкции прокладки и изоляционной конструкции трубопроводов, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом.

Значения нормативных часовых тепловых потерь в тепловой сети в целом при среднегодовых (среднесезонных) условиях эксплуатации определяются суммированием значений часовых тепловых потерь на отдельных участках.

Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей производится по формуле:

Qиз.н.год = Σ (qиз.н · L · β) 10-6,

где qиз.н – удельные часовые тепловые потери трубопроводами каждого диаметра, ккал/ч·м;

L – длина участка трубопроводов тепловой сети, м;

β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий тепловые потери запорной и другой арматурой, компенсаторами и опорами (принимается 1,2 при диаметре трубопроводов до 150 мм и 1,15 – при диаметре 150 мм и более, а также при всех диаметрах трубопроводов бесканальной прокладки, независимо от года проектирования).

Расчет нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя представлен в табл. 1.3.6.1 и 1.3.6.2.

Таблица 1.3.6.1. Исходные данные для расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

| Наименование показателя | Обозначение | Ед.изм. | Примечание | Значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Котельная «Ворсино» | Котельная «Коряково» | Котельная «Ивакино» |
| Расчетная температура наружного воздуха | tн.в. | °C | СНиП 23-01-99 | -27 | -27 | -27 |
| Расчетная температура наружного воздуха (среднегодовая) | tн.ср. | °C | СНиП 23-01-99 | -2,4 | -2,4 | -2,4 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (отопительный период) | nот | час | ЭСО | 5 160 | 5 160 | 5 160 |
| Продолжительность работы тепловых сетей (неотопительный период) | nп | час | ЭСО | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Температурный график отпуска тепловой энергии от источника |  | °C | ЭСО | 95/70 | 95/70 | 85/60 |
| Среднегодовая температура теплоносителя в подающем трубопроводе | τ1год | °C | Температурный график | 70,42 | 70,42 | 63,64 |
| Среднегодовая температура теплоносителя в обратном трубопроводе | τ2год | °C | Температурный график | 54,76 | 54,76 | 47,94 |
| Протяженность водяных тепловых сетей (в однотрубном выражении) | L | м |  | 2 172,5 | 300 | 25 |
| Объем водяных тепловых сетей | V | м3 |  | 17,38 | 2,4 | 0,035 |
| Количество ЦТП и ПНС |  |  |  | нет | нет | нет |

Таблица 1.3.6.2. Результаты расчета нормативных технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя.

| Наименование котельной | ΣGутн, м3/год | ΣQу.н , Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» | 221,1 | 1 343 |
| Котельная «Коряково» | 30,53 | 185 |
| Котельная «Ивакино» | 0,4452 | 2,41 |

### 1.3.7. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя.

Коммерческие узлы учета тепловой энергии установлены в следующих зданиях:

- Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино.

- Дворец Культуры Ворсино.

## Часть 4 "Зоны действия источников тепловой энергии"

"Зона действия источника тепловой энергии" – территория поселения, городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения.

На территории сельского поселения «село Ворсино» находятся три котельные.

Зона действия котельной «Ворсино» распространяется на жилой фонд, общественные и административные здания с. Ворсино.

Котельная «Коряково» отапливает только жилой фонд д. Коряково.

Зона действия теплогенераторной котельной «Ивакино» распространяется на один жилой дом по ул. Московская, 1 в д. Коряково. Более подробно все потребители по каждой котельной отражены в табл. 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3. части 5.

## Часть 5. "Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии"

### 1.5.1. Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления при расчетных температурах наружного воздуха.

Значения потребления тепловой энергии в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, указаны в таблицах 1.5.1.1, 1.5.1.2, 1.5.1.3.

Таблица 1.5.1.1. Потребление тепловой энергии от котельной «Ворсино» в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха.

| № п/п | Наименование потребителя (здания, организации) | Наружный объем здания, м³ | Расчетная температура воздуха в здании, ºС | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/час | Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Потребители |
| 1 | Дом культуры с. Ворсино, ул. Молодежная, д. 7: |  |  |  |  |  |  |
|  | - МКУ «Дворец Культуры Ворсино» | 4 444,0 | 16 | 0,074098 | – | 166,751 | – |
|  | - администрация сельского поселения «село Ворсино» | 618,1 | 18 | 0,013023 | – | 30,948 | – |
|  | - пожарное депо | 432,25 | 15 | 0,009600 | – | 20,949 | – |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ворсино»: |  |  |  |  |  |  |
|  | - здание школы | 13 645,0 | 18 | 0,238090 | – | 754,269 | – |
|  | - гараж | 1 000,0 | 10 | 0,028690 | – | 51,363 | – |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 1 «Сказка» | 6 291,0 | 20 | 0,105360 | 0,004984 | 263,015 | 24,866 |
| 4 | ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»: |  |  |  |  |  |  |
|  | - медпункт с. Ворсино | 768,75 | 18 | 0,018330 | 0,0000017 | 47,179 | 10,9148 |
| 5 | УФПС Калужской области Филиал ФГУП «Почта России» | 143,8 | 18 | 0,002916 | 0,005 | 7,268 | 4,01 |
| 6 | Сбербанк | 108,0 | 18 | 0,002287 | – | 5,699 | – |
| 7 | ООО «НЛМК-Калуга»: |  |  |  |  |  |  |
|  | - административное здание | 2 476,0 | 18 | 0,050210 | – | 119,326 | – |
|  | - лабораторный корпус | 2 092,0 | 18 | 0,042423 | – | 100,821 | – |
| 8 | ООО УК «Жилкомсервис» | 115,0 | 18 | 0,002350 | – | 5,585 | – |
| 9 | ИП Жирнов (административное здание) | 2 520,0 | 18 | 0,043153 | – | 102,555 | – |
| 10 | Абонент Карпова (парикмахерская), ул. Молодежная, 14 | 13,00 | 18 | 0,001200 | – | 2,978 | – |
| 11 | ИП Уткина (ремонт и пошив одежды), ул. Молодежная, 14 | 10,8 | 18 | 0,000860 | – | 2,128 | – |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,632590 | 0,0099857 | 1 680,834 | 39,7908 |
| Жилой фонд |
| 1 | пер. Добринский, 11 |  | 18 | 0,037455 | – | 118,657 | – |
| 2 | пер. Добринский, 12 |  | 18 | 0,037483 | – | 118,746 | – |
| 3 | ул. Заречная, 10 |  | 18 | 0,060595 | – | 191, 965 | – |
| 4 | ул. Заречная, 2-1 к |  | 18 | 0,017929 | – | 56,799 | – |
| 5 | ул. Лыскина, 4 |  | 18 | 0,071264 | – | 225,764 | – |
| 6 | ул. Лыскина, 5 |  | 18 | 0,119606 | – | 378,912 | – |
| 7 | ул. Лыскина, 6 |  | 18 | 0,120192 | – | 380,768 | – |
| 8 | ул. Лыскина, 19 |  | 18 | 0,070820 | – | 224,358 | – |
| 9 | ул. Лыскина, 21 |  | 18 | 0,070820 | – | 224,358 | – |
| 10 | ул. Лыскина, 25 |  | 18 | 0,070796 | – | 224,282 | – |
| 11 | ул. Лыскина, 30 |  | 18 | 0,072183 | – | 228,676 | – |
| 12 | ул. Лыскина, 31 |  | 18 | 0,073943 | – | 234,251 | – |
| 13 | ул. Лыскина, 32 |  | 18 | 0,072301 | – | 229,050 | – |
| 14 | ул. Лыскина, 33 |  | 18 | 0,073944 | – | 234,255 | – |
| 15 | ул. Лыскина, 34 |  | 18 | 0,073944 | – | 234.255 | – |
| 16 | ул. Лыскина, 35 |  | 18 | 0,073944 | – | 234.255 | – |
| 17 | ул. Молодежная, 9 |  | 18 | 0,189175 | – | 599,306 | – |
| 18 | ул. Молодежная, 13 |  | 18 | 0,054083 | – | 171,335 | – |
| 19 | ул. Молодежная, 14 |  | 18 | 0,024930 | – | 75,332 | – |
| 20 | ул. Молодежная, 15 |  | 18 | 0,058021 | – | 183,811 | – |
| 21 | ул. Молодежная, 16 |  | 18 | 0,019240 | – | 60,952 | – |
| 22 | ул. Молодежная, 24 |  | 18 | 0,092054 | – | 291,627 | – |
| 23 | ул. Молодежная, 38 |  | 18 | 0,106832 | – | 338,444 | – |
| 24 | ул. Молодежная, 44 |  | 18 | 0,060203 | – | 190,723 | – |
| 25 | ул. Молодежная, 45 |  | 18 | 0,053311 | – | 168,889 | – |
| 26 | ул. Молодежная, 46 |  | 18 | 0,060203 | – | 190,723 | – |
| 27 | ул. Молодежная, 47б |  | 18 | 0,018500 | – | 58,608 | – |
| 28 | ул. Молодежная, 60б |  | 18 | 0,016360 | – | 51,828 | – |
| 29 | ул. Молодежная, 61б |  | 18 | 0,007018 | – | 22,233 | – |
| 30 | ул. Молодежная, 62б |  | 18 | 0,015744 | – | 49,877 | – |
| 31 | ул. Молодежная, 63б |  | 18 | 0,019955 | – | 63,217 | – |
| 32 | пер. Садовый, 3б |  | 18 | 0,020280 | – | 64,247 | – |
| 33 | пер. Садовый, 5б |  | 18 | 0,014476 | – | 45,860 | – |
| 34 | пер. Садовый, 7б |  | 18 | 0,017620 | – | 55,820 | – |
| 35 | ул. Школьная, 37 |  | 18 | 0,092054 | – | 251,224 | – |
|  | ИТОГО: |  |  | 2,057278 | – | 5 812,932 | – |
|  | ВСЕГО по котельной «Ворсино»: |  |  | 2,689868 | 0,0099857 | 7 493,766 | 39,7908 |

Таблица 1.5.1.2. Потребление тепловой энергии от котельной «Коряково» в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха.

| № п/п | Наименование потребителя (здания, организации) | Наружный объем здания, м³ | Расчетная температура воздуха в здании, ºС | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/час | Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| Потребители |
| 1 | ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района»: |  |  |  |  |  |  |
|  | - медпункт д. Коряково | 230,0 | 18 | 0,006074 | – | 15,138 | – |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,006074 | – | 15,138 | – |
| Жилой фонд |
| 1 | ул. Армейская, 30 |  | 18 | 0,054000 | – | 171,072 | – |
| 2 | ул. Армейская, 31 |  | 18 | 0,054000 | – | 171,072 | – |
| 3 | ул. Армейская, 32 |  | 18 | 0,054000 | – | 171,072 | – |
| 4 | ул. Армейская, 33 |  | 18 | 0,031000 | – | 98,208 | – |
| 5 | ул. Армейская, 35 |  | 18 | 0,049000 | – | 155,232 | – |
| 6 | ул. Армейская, 36 |  | 18 | 0,054000 | – | 171,072 | – |
| 7 | ул. Армейская, 37 |  | 18 | 0,159000 | – | 503,712 | – |
| 8 | ул. Армейская, 38 |  | 18 | 0,265000 | – | 839,520 | – |
|  | ИТОГО: |  |  | 0,720000 | – | 2 280,96 | – |
|  | ВСЕГО по котельной «Коряково»: |  |  | 0,726074 | – | 2 296,098 | – |

Таблица 1.5.1.3. Потребление тепловой энергии от котельной «Ивакино» в расчетных элементах при расчетных температурах наружного воздуха.

| № п/п | Наименование потребителя (здания, организации) | Наружный объем здания, м³ | Расчетная температура воздуха в здании, ºС | Расчетная максимальная нагрузка, Гкал/час | Расчетное годовое потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС | отопление | ГВС |
| 1 | ул. Московская, 1 |  | 18 | 0,051600 | – | 163,469 | – |
|  | ВСЕГО по котельной «Ивакино»: |  |  | 0,051600 | – | 163,469 | – |

### 1.5.2. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии.

Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника тепловой энергии основаны на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения.

Таблица 1.5.2.1. Значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источника.

| № п/п | Зона действия источника тепловой энергии | Потребления тепловой энергии, Гкал/ч. |
| --- | --- | --- |
| с. Ворсино |
| 1 | Котельная «Ворсино» | 2,700 |
| д. Коряково |
| 2 | Котельная «Коряково» | 0,726 |
| 3 | Котельная «Ивакино» | 0,0516 |

## Часть 6. "Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии"

### 1.6.1. Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии.

Таблица 1.6.1.1. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Ворсино».

| № п/п | Вид мощности | Тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 12,08 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 11,11 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,026 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 11,084 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей, | 2,700 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 0,673 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 3,373 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | + 7,737 |

Таблица 1.6.1.2. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Коряково».

| № п/п | Вид мощности | Тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,54 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,0003 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 0,5397 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей, | 0,726 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 0,06 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 0,786 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | - 0,246 |

Таблица 1.6.1.3. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной «Ивакино».

| № п/п | Вид мощности | Тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,095 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,095 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | - |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 0,095 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей, | 0,0516 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | - |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 0,0516 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | + 0,0434 |

## Часть 7 "Балансы теплоносителя".

### 1.7.1. Утвержденные балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть.

Котельная  «Ворсино».

Теплоноситель на котельной предварительно проходит через установку ХВП. Для устойчивой работы котельной предусмотрены два бака запаса химочищенной воды объемом по 50 м3 каждый. Наполнение бака осуществляется химочищенной водой. Восполнение утечек и поддержание заданного статистического давления в теплосети и котловом контуре, осуществляется из бака запаса химочищенной воды подпиточными насосами. Сначала вода поступает на механическую очистку, затем проходит фильтрацию и обезжелезивание, далее проходит установку умягчения непрерывного действия методом Na-катионирования, после этого вода подвергается коррекционной обработки реагентом (сульфоуголь), данный реагент корректирует уровень pH, предотвращает углекислую  коррозию,  ограничивает  процессы  накипиобразования.

Производительность установки ХВП Q = 22 т/ч.

Котельная «Коряково».

На котельной также установлена установка химводоподготовки. Данные о производительности отсутствуют.

Котельная «Ивакино».

Установки химводоподготовки нет.

## Часть 8 "Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом"

Основным топливом на всех котельных является природный газ, резервный и аварийный виды топлива не предусмотрены.

Снабжение топливом производится от ГРС Балабаново высокого давления через ГРП.

Таблица 1.8.1. Годовой расход основного топлива на источнике тепла.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» | природный газ | 1 431 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная «Коряково» | природный газ | 380 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная «Ивакино» | природный газ | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен |

## Часть 9. "Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения"

### 1.9.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом последних 5 лет.

На территории сельского поселения «село Ворсино» введен единый тариф  на теплоснабжение для потребителей.

Стоимость 1 Гкал составляет: 2013 г. – 1989,62 руб.

2014 г. – 2069,21 руб.

## Часть 10. "Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа".

### 1.10.1. Существующие проблемы организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Проведя анализ существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации качественного теплоснабжения:

– физический и моральный износ котлов и вспомогательного оборудования котельных;

– отсутствие автоматизации;

– ветхость тепловых сетей;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствие коммерческих приборов учета тепловой энергии на котельных и у потребителей.

1.10.2. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей).

Из анализа существующего положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения, указанных выше, выявлены следующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения:

– большие удельные потери давления на некоторых зауженных участках тепловой сети;

– ветхость тепловых сетей;

– отсутствие качественной гидравлической наладки тепловых сетей;

– отсутствуют резервированные участки.

1.10.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения.

Развитие систем теплоснабжения (источников тепловой энергии) – стремление максимально реализовать мощность источника тепловой энергии нетто при минимальных затратах, достигнутых путем использования оборудования (котлов), имеющего высокий КПД и энергоэффективность, снижением потерь тепловой энергии, теплоносителя и электроэнергии при транспорте, а также рациональное использование тепловой энергии и теплоносителя.

В системе централизованного теплоснабжения муниципального образования выявлены следующие недостатки, препятствующие надежному и экономичному функционированию системы:

  - В системе централизованного теплоснабжения единственным источником теплоснабжения является Котельная обеспечивающая теплоснабжение деревни по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети или отключении газа, теплоснабжение поселка полностью прекращается. Резервные трубопроводы от существующих котельных отсутствуют. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено.

  - Теплоснабжение отоплением населенных пунктов осуществляется по закрытой двухтрубной системе, отсутствует закольцованность сетей, что может приводить к отключению потребителей в летний и зимний период для ремонта или замены участков тепловой сети.

  - Трубопроводы в поселках находятся в изношенном состоянии.

# Глава 2. "Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения"

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения.

Таблица 2.1.1.  Потребление тепловой энергии.

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии, Гкал/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная «Ворсино» | 9 576,35 |
| 2 | Котельная «Коряково» | 1 326,49 |
| 3 | Котельная «Ивакино» | 115,89 |

## 2.2. Прогнозы приростов на каждом этапе площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий.

Согласно информации администрации сельского поселения «село Ворсино» на перспективный период 2014 – 2029 гг. прирост площади строительных фондов незначительный в основном за счет строительства частных жилых домов.

Строительство муниципальных объектов не планируется.

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов.

Прогнозирование перспективных удельных расходов тепловой энергии для обеспечения технологических процессов не проводилось в виду отсутствия потребления тепловой энергии на технологические процессы.

## 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих, или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, или индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

Прогнозирование приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя не проводилось в связи с тем, что строительство новых объектов не запланировано.

## 2.5. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

Прогнозирование перспективных объемов потребления тепловой энергии не предусматривается в связи с тем, что строительство новых объектов не планируется, а объектов находящихся в стадии строительства на текущий момент нет.

## 2.6. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей, в том числе социально значимых, для которых устанавливаются льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

Социальных объектов, для которых установлен льготный тариф на тепловую энергию, нет.

## 2.7. Прогноз перспективного потребления тепловой энергии потребителями, с которыми заключены или могут быть заключены в перспективе свободные долгосрочные договоры теплоснабжения.

Информация о долгосрочных договорах на теплоснабжение по регулируемой цене в настоящее время отсутствует.

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения

Электронная модель схемы теплоснабжения на отдельном электронном носителе информации.

# Глава 4. "Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки"

## 4.1. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии.

Таблица 4.1.1. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки источников тепловой энергии.

| № п/п | Вид мощности | Существующая тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч | Перспективная тепловая мощность/нагрузка, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Ворсино» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 12,08 | 12,08 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 11,11 | 11,11 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,026 | 0,026 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 11,084 | 11,084 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей, | 2,700 | 2,700 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 0,673 | 0,673 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 3,373 | 3,373 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | + 7,737 | + 7,737 |
| Котельная «Коряково» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,58 | 0,58 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,54 | 0,54 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | 0,0003 | 0,0003 |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 0,5397 | 0,5397 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей, | 0,726 | 0,726 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | 0,06 | 0,06 |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 0,786 | 0,786 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | - 0,246 | - 0,246 |
| Котельная «Ивакино» |
| 1 | Установленная тепловая мощность | 0,095 | 0,095 |
| 2 | Располагаемая тепловая мощность | 0,095 | 0,095 |
| 3 | Затраты на собственные нужды котельной | - | - |
| 4 | Располагаемая тепловая мощность «нетто» | 0,095 | 0,095 |
| 5 | Подключенная нагрузка потребителей, | 0,0516 | 0,0516 |
| 6 | Тепловые потери в тепловых сетях | - | - |
| 7 | Присоединённая тепловая нагрузка (с учётом тепловых потерь в тепловых сетях) | 0,0516 | 0,0516 |
| 8 | Дефициты (резервы) тепловой мощности источника тепла | + 0,0434 | + 0,0434 |

Баланс мощности составлен при условии выполнении всех мероприятий по приведению тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях к нормативным значениям.

## 4.2. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Баланс мощности составлен при фактических значениях тепловых потерь и теплоносителя в тепловых сетях.

На котельных «Ворсино» и «Ивакино» наблюдается резерв тепловой мощности, а на котельной «Коряково» - дефицит.

С целью улучшения качества теплоснабжения, снижения стоимости производства тепла, повышения надежности оборудования, рекомендуется модернизировать оборудование на более современное.

# Глава 5. "Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии"

5.1. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных тепловых нагрузок.

Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок строительство источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не требуется.

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.3. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Реконструкция котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии не предлагается.

5.5. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.6. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

Источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии нет.

5.7. Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии.

Перераспределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не предусматривается.

# Глава 6. "Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них"

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов).

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для обеспечения перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности не требуется. Ввиду отсутствия дефицита в отдельных зонах источников тепловой энергии.

Новые отопительные котельные потребуются в случае развития поселения и инвестиционных площадок. Теплоснабжение малоэтажной существующей и перспективной застройки предлагается от автономных источников (твердотопливных или газовых котлов).

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения.

Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой энергии под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения.

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных.

Строительство и реконструкция тепловых сетей, для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных не требуется.

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для обеспечения нормативной надежности безопасности теплоснабжения в с. Ворсино и д. Коряково в 2015 г. планируются работы по капитальному ремонту тепловых сетей, протяженностью 1 632 м

6.6. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки не требуется. Ввиду отсутствия новых планируемых объектов строительства.

6.7. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Участков тепловых сетей подлежащих замене в связи с отсутствием эксплуатационного ресурса на момент составления схемы не имеется.

# Глава 7. "Перспективные топливные балансы"

7.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа.

Существующие и перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного, резервного и аварийного топлива.

Таблица 7.1.1.

| Наименование котельной | Вид топлива | Годовой расход топлива в натуральных единицах, тыс. м3 | Резервный вид топлива | Аварийный вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующий топливный баланс |
| Котельная «Ворсино» | природный газ | 1 431 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная «Коряково» | природный газ | 380 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная «Ивакино» | природный газ | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Перспективный топливный баланс |
| Котельная «Ворсино» | природный газ | 1 431 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная «Коряково» | природный газ | 380 | не предусмотрен | не предусмотрен |
| Котельная «Ивакино» | природный газ | 27 | не предусмотрен | не предусмотрен |

# Глава 8. "Оценка надежности теплоснабжения"

8.1. Описание показателей определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии.

Согласно разделу п. 2.2. «Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества поставляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии» к показателям уровня надежности относятся следующие показатели:

1) показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии;

2) показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии;

3) показатели, определяемые приведенным объемом не отпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии;

4) показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующих отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Для дифференциации по видам нарушений в подаче тепловой энергии при определении характеристик для показателей уровня надежности, используется коэффициент вида нарушения в подаче тепловой энергии (KВ).

Рассматриваются следующие виды нарушения в подаче тепловой энергии:

– нарушение в подаче тепловой энергии из-за несоблюдения регулируемой организацией требований технических регламентов эксплуатации объектов и оборудования теплофикационного и (или) теплосетевого хозяйства, в том числе принимаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», происходящее без предварительного уведомления в установленном порядке потребителя товаров и услуг и приводящее к прекращению подачи тепловой энергии на срок более 8 часов в отопительный сезон или более 24 часов в межотопительный период в силу организационных или технологических причин, вызванных действиями (бездействием) данной регулируемой организации, – для нарушений такого вида устанавливается KВ = 1,00;

– прекращение подачи тепловой энергии на срок не более 8 часов в отопительный сезон или не более 24 часов в межотопительный период или иное нарушение в подаче тепловой энергии с предварительным уведомлением потребителя товаров и услуг в срок, не меньший установленного, в том числе условиями договора теплоснабжения либо другими договорными отношениями между регулируемой организацией и соответствующим потребителем товаров и услуг, вызванное проведением на оборудовании данной регулируемой организации не относимых к плановым ремонтам и профилактике работ по предотвращению развития технологических нарушений, – для данного вида нарушений KВ = 0,5.

Для периода 2011-2012 гг. при расчете значений показателей надежности используется значение KВ = 1,00 независимо от вида нарушения. Расчет фактических значений KВ первоначально осуществляется по результатам 2013 г. Показатели уровня надежности, рассчитываются как совокупные за расчетный период характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, снижение которых ведет к увеличению надежности.

8.1.1. Показатели, определяемые числом нарушений в подаче тепловой энергии.

РЧ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии за отопительный период в расчете на единицу тепловой мощности и длины тепловой сети регулируемой организации, исчисляется по формуле:

РЧ = МО / L,

где МО – число нарушений в подаче тепловой энергии по договорам с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией;

L – произведение суммарной тепловой нагрузки (мощности) по всем договорам с потребителями товаров и услуг данной организации (в Гкал/час – в отсутствие нагрузки принимается равной 1) и общей протяженности тепловой сети (в км – в отсутствие тепловой сети принимается равной 1) данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное значение L для регулируемой организации в расчетном периоде регулирования; протяженность сети рассматривается в двухтрубном исчислении, включая бесхозяйные сети, отнесенные к данной регулируемой организации.

РЧМ – показатель уровня надежности, определяемый числом нарушений в подаче тепловой энергии в межотопительный период. Для расчета его значений рассматриваются нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их число относится к величине L, как в формуле.

8.1.2. Показатели, определяемые приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии.

РП – показатель уровня надежности, определяемый суммарной приведенной продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в отопительный сезон, (РП) исчисляется по формуле:

MПО

РП = Σ TjПР / L

j=1

где TjПР – продолжительность (с учетом коэффициента KВ) j-ого прекращения подачи тепловой энергии за отопительный сезон в течение расчетного периода регулирования (в часах);

MПО – общее число прекращений подачи тепловой энергии за отопительный сезон согласно данным, подготовленным регулируемой организацией.

РПМ – показатель уровня надежности, определяемый продолжительностью прекращений подачи тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются соответствующие нарушения, не затрагивающие отопительный сезон, и их суммарная продолжительность относится к величине L.

Здесь и далее нарушение в подаче тепловой энергии, затронувшее несколько расчетных периодов регулирования, учитывается в каждом расчетном периоде регулирования в части, относящейся к данному периоду.

8.1.3. Показатели, определяемые приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

РО – показатель уровня надежности, определяемый суммарным приведенным объемом недоотпуска тепла в результате нарушений в подаче тепловой энергии в отопительный период, исчисляется по формуле:

MПО

РО = Σ Qj / L

j=1

где Qj – объем недоотпущенной / недопоставленной тепловой энергии при j-м нарушении в подаче тепловой энергии за отопительный сезон расчетного периода регулирования (в Гкал).

РОМ – показатель уровня надежности, определяемый объемом неотпуска тепловой энергии в межотопительный период. Для его расчета рассматриваются лишь соответствующие нарушения в расчетном периоде регулирования, и суммарный объем недоотпуска по ним относится к величине L.

8.1.4. Показатели, определяемые средневзвешенной величиной отклонений температуры теплоносителя, соответствующие отклонениям параметров теплоносителя в результате нарушений в подаче тепловой энергии.

Отклонения температуры теплоносителя фиксируются в подающем трубопроводе в случаях превышения значений отклонений, предусмотренных договорными отношениями между данной регулируемой организацией и потребителем ее товаров и услуг (исполнителем коммунальных услуг для него) (далее – договорные значения отклонений). В отсутствие требуемых величин в имеющихся договорах, в качестве договорных значений отклонений температуры воды в подающем трубопроводе принимаются величины, установленные для горячего водоснабжения постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2011 г. № 354.

Рассматриваемые в данном пункте показатели рассчитываются раздельно для случаев, когда теплоносителем является пар или горячая вода. В последнем случае проводятся два расчета: для отопительного сезона и межотопительного периода в отдельности.

RВ – показатель уровня надежности, определяемый средневзвешенной величиной отклонений температуры воды в подающем трубопроводе в отопительный период, исчисляется по формуле

NВ                       NВ

RВ = Σ (WiВ × RВi ) / Σ WiВ

где RВi – среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителем товаров и услуг значение превышения среднесуточного отклонения температуры воды в подающем трубопроводе, отнесенного на данную регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами, над договорным значением отклонения (для отклонений как вверх, так и вниз);

NВ – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации, для которых теплоносителем является вода;

WiВ – присоединенная тепловая нагрузка (мощность) по i-ому соответствующему договору в части, где теплоносителем является вода, Гкал/ч.

8.1.5. Характеристики нарушений в подаче тепловой энергии, используемые для определения показателей уровня надежности.

Продолжительность j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительный период в расчетном периоде регулирования, (ТjПР) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

TjПР = max Tij

где Tij – продолжительность (с учетом коэффициентов КВ вида нарушений) для i-ого договора с потребителями товаров и услуг j-ого прекращения подачи тепловой энергии в отопительном сезоне расчетного периода регулирования у данной регулируемой организации. Если регулируемой организацией зафиксировано, что j-ое прекращение подачи тепловой энергии состоит из двух или более последовательных временных прекращений (далее – прерываний) подачи тепловой энергии или теплоносителя по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, то значение Tij рассчитывается по формуле:

Tij = max (Tijl × Kвjli )

где Тijl – продолжительность (в часах) l-ого прерывания подачи тепловой энергии в рамках j-ого прекращения подачи тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, отнесенная на рассматриваемую регулируемую организацию, т.е. ограниченная моментом ликвидации обусловившего j-ое прекращение подачи тепловой энергии технологического нарушения по данной регулируемой организации. Ситуация l > 1 если до момента времени ликвидации в данной регулируемой организации указанного технологического нарушения у потребителя товаров и услуг возникает несколько случаев прерывания подачи тепловой энергии, обусловленных тем же самым технологическим нарушением. Тогда все эти случаи относятся на одно j-ое прекращение подачи тепловой энергии, а продолжительности соответствующих перерывов учитываются по i-ому договору с потребителями товаров и услуг отдельно (с индексом «l») и суммируются в формуле с коэффициентами, определенными по отношению к каждому l-ому случаю, для получения Тij – продолжительности j-го прекращения подачи тепловой энергии по i-ому договору;

Kвjli – коэффициент значимости KВ состояния фактора вида нарушения в подаче тепловой энергии для i-ого договора с потребителями товаров и услуг, зафиксированного в l-ом случае, отнесенном на j-ое прекращение подачи тепловой энергии. В случае если вид нарушения не указан, коэффициент принимается равным 1;

максимум в формуле вычисляется по всем договорам с потребителями товаров и услуг, затронутыми j-ым прекращением. При определении показателей Рп(1) берется максимум только по индексам «i», соответствующим потребителям 1-й категории надежности.

Если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы значения продолжительности по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-ом прекращении подачи тепловой энергии, то в качестве ТjПР берется значение продолжительности технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое прекращение подачи тепловой энергии.

Начиная не позднее, чем с 2013 года рассчитывается величина продолжительности j-ого прекращения подачи тепловой энергии в межотопительном периоде расчетного периода по соответствующим нарушениям в подаче тепловой энергии – прекращениям ее подачи, относящимся к межотопительному периоду.

Объем недоотпущенной и (или) недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии (Qj) определяется по формуле:

N

Qj = Σ Qij

i=1

где N – число договоров с потребителями товаров и услуг данной регулируемой организации. Для расчета используется максимальное число договоров с потребителями товаров и услуг у данной регулируемой организации в расчетном периоде регулирования;

Qij – объем недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии при j-ом нарушении в подаче тепловой энергии по i-ому договору с потребителями товаров и услуг, зафиксированный надлежаще оформленным Актом или рассчитанный на основе показаний приборов учета тепловой энергии за аналогичный период (без нарушений в ее подаче) с корректировкой на изменения температуры наружного воздуха. При отсутствии приборов учета тепловой энергии или непредставлении их показаний потребителем товаров и услуг регулируемая организация применяет расчетный способ в соответствии с законодательством или договором с потребителями товаров и услуг, но без применения повышающих коэффициентов к нормативу потребления коммунальных услуг.

В случае если регулируемой организацией отдельно не зафиксированы объемы недоотпущенной или недопоставленной тепловой энергии по каждому договору с потребителями товаров и услуг при j-м нарушении в подаче тепловой энергии, в качестве Qj берется значение объема неотпуска, зафиксированное надлежаще оформленным Актом для технологического нарушения, повлекшего за собой j-ое нарушение в подаче тепловой энергии.

Среднее за отопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднечасовой величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВi) определяется на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по формуле:

MiО

RВi = Σ DВ,i,j / hО

j =1

где MiО – число нарушений в подаче тепловой энергии, вызванных отклонениями температуры воды в подающем трубопроводе (без прекращения ее подачи), по i-ому договору с потребителями товаров и услуг в течение отопительного сезона расчетного периода регулирования согласно данным, подготовленным регулируемой организацией (см. Приложение № 2 к настоящим Методическим указаниям);

DВ,i,j – сумма по всем часам j-ого нарушения в подаче тепловой энергии в отопительный сезон положительных частей разностей между среднесуточной величиной зафиксированного в течение этих суток (с отнесением на рассматриваемую регулируемую организацию) отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения – определяется в градусах Цельсия;

hО – общее число часов в отопительном сезоне расчетного периода регулирования.

Таким же образом вычисляются среднее за межотопительный сезон расчетного периода регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры воды в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RВiМ) и среднее за расчетный период регулирования зафиксированное по i-ому договору с потребителями товаров и услуг значение положительной части разности между среднесуточной величиной отнесенного на рассматриваемую регулируемую организацию надлежаще оформленными Актами отклонения температуры пара в подающем трубопроводе и договорным значением отклонения (RПi) на основании данных, подготовленных регулируемой организацией по отклонениям параметров теплоносителя за расчетный период регулирования.

8.2. Оценка надёжности теплоснабжения.

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям:

– вероятность безотказной работы;

– коэффициент готовности;

– живучести.

Мероприятия для обеспечения безотказности тепловых сетей:

– резервирование магистральных тепловых сетей между радиальными теплопроводами;

– достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

– очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

– необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Наиболее «уязвимым» местом в системе централизованного теплоснабжения на сегодняшний момент в сельском поселении «село Ворсино» является износ тепловых сетей. С предполагаемой реконструкцией сетей, правильной наладкой устройств на входе у потребителя, и соответствующих действующих нормах нормативно-технической документации, данный недостаток будет устранен.

# Глава 9. "Обоснование инвестиций в строительство,  реконструкцию и техническое перевооружение"

## 9.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии, тепловых сетей и тепловых пунктов первоначально планируются на период до 2015 года и подлежат ежегодной корректировке на каждом этапе планируемого периода с учетом утвержденной инвестиционной программы и программы комплексного развития коммунальной инженерной инфраструктуры сельского поселения «село Ворсино».

Таблица 9.1.1. Предложения по величине необходимых инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2015-2017 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий и сроки исполнения | Ед. изм. | Объемные показатели | Финансовые потребности, тыс. руб (без НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 г. Работы по капитальному ремонту тепловых сетей в Ворсино и Коряково | м. | 1632 | 4 900 |
| 2 | 2015 – 2017 гг. Работы по капитальному ремонту, модернизации котельной в Ворсино (замена котла) | шт. | 1 | 20 000 |

Примечание: Объем средств будет уточняться после доведения лимитов бюджетных обязательств из бюджетов всех уровней  на очередной финансовый год и плановый период.

## 9.2. Предложение по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

Инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменением температурного графика не требуются.

# Глава 10. "Обоснование предложения по определению единой теплоснабжающей организации"

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

Теплоснабжающей организацией на территории сельского поселения «село Ворсино» является МУП МО СП с. Ворсино «Многофункциональный хозяйственно-административный центр «Ворсино», сокращенно МУП «МХАЦ «Ворсино».

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации МУП «МХАЦ «Ворсино»  охватывает большую часть территории муниципального образования, так как она осуществляет теплоснабжение социально значимых объектов бюджетной сферы и прочих потребителей.

В настоящее время предприятие МУП «МХАЦ «Ворсино»  отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации, а именно:

1. Владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

2. Статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надежность теплоснабжения определяется наличием у предприятия технических возможностей и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими и температурными режимами теплоснабжения.

3. Предприятие МУП «МХАЦ «Ворсино»  согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

а) заключает и надлежаще исполняет договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

б) надлежащим образом исполняет обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

в) осуществляет контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности;

г) будет осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации, предлагается определить единой теплоснабжающей организацией МУП «МХАЦ «Ворсино».

# Text boxes

Конечный потребитель

Теплоснабжающая организация